g                工业系统

________________________________

多功能电力监视器5200P通用技术要求

第二部分      产品

2.01 生产商

- GE产品已经被用作设计工作的标准。所有生产商的相关产品都应具有等同的质量、等同的尺寸以及等同的操作特性， 并应符合相关合同文件规定的和指明的所有要求。监视器应为GE公司的5200P型产品，其他可接受的生产商是[ Electro Instruments, Power Measurement LTD和 ]。

2.02    	电力仪表

A.	监视器应为通过UL认证的产品并应标记CE标识，其温度范围应为–25 ℃ ~ +70 ℃。

B.	监视器应能够接受来自标准仪用互感器的输入(5A二次电流互感器和120V二次电压互感器) 。监视器的电压监视范围应为 ：最高相间电压 600 伏。  监视器应具有下列输入特性：

- 应能够持续耐受200%额定电流 ，在至少3秒的时间长度内，应耐受10倍的额定电流 。

- 应能够连接至3相、4线星形系统，或应能够连接至3相、3线三角形系统。

- 冲击耐受能力应符合IEEE C37.90.1

- 监视器均应能够通过编程实现任何的PT或CT变比。编程数据应能够设置密码保护。DIP开关或其它固定变比式设计均为不可接受产品。

- PT和CT应在二次侧进行物理连接

- 监视器后部的电压和电流接线应相互安全隔离。

C.	对于电压和电流测量，监视器的精度应为 +/- 0.3%或更高，对于其他电力量测量，其精度应为 0.6%

- 监视器必须能够测量真实RMS相对中性点电压 。

- 监视器必须能够测真实RMS相间电压。

- 监视器必须能够测量真实RMS每相电流 。

- 监视器必须能够测量真实RMS中性点电流。

- 监视器必须能够测量真实RMS有功功率。

- 监视器必须能够测量真实RMS无功功率。

- 监视器必须能够测量真实RMS视在功率。

- 监视器必须能够测量功率因数。

- 监视器必须能够测量频率。

- 监视器必须能够提供瞬时读数和平均读数。

- 监视器还必须能够提供所有单相的有功功率、无功功率、视在功率以及功率因数值。

- 监视器应能够记录和存储全部的双方向电能数据，对于正电能和负电能，监视器应配备单独的寄存器。

- 监视器应能够记录和存储全部双方向电能累加数据和全部视在电能的累加数据。

- 监视器应能够监视所有电流和功率的最大/最小平均需量值，需量时间间隔应为用户可编程。

D.	监视器应配备一个3行集成式LED显示屏。

- 被测量值必须分别在LED显示屏幕的3行显示。

- 监视器必须能够同时监视分支电压、电流以及总功率。

- 用户应当能够通过显示屏幕访问所有相电压（相对中性点电压和相间电压）、所有电流（相电流和中性点电流）、有功、 无功、 视在功率、功率因数、频率以及电度。

- 用户应当可以通过显示屏幕访问所有被显示量的最大/最小值。

E.	监视器应当为微机式产品而且应当是用户完全可编程产品。

- 监视器必须能够在写保护的EEPROM中单独存储3套关键整定值数据的拷贝，所有三套关键数据拷贝必须具有独立的检查和。

- 监视器应当能够通过前面板或通过计算机接口进行配置，执行编程功能应不需要拆卸监视器。

- 配置数据应受到密码保护。

F.	串行通讯应通过RS232 或RS485接口进行 。

- 应提供位于装置后部的RS232 或RS485 DB-9插座接口。

- 监视器应使用MODBUS RTU/ASCII, DNP 3.0 以及EI Bus 规约作为标准规约。

- 监视器的波特率应为 9600bps或更高。

- 监视器对于多点通讯应最多具有9999个单独的可配置地址。

- 数字接口连接应与电压或电流连接隔离。

G.	监视器的壳体应为全封闭式并应具有屏蔽功能。

- 监视器应适合于标准的4 1/2”开关柜仪表尺寸安装（参见 ANSI C39.1）。任何其它安装方式都是不可接受的安装方式。

- 监视器应配备可分开安装的输入模块，该模块应可以在最远距显示屏幕3英尺的位置安装。

- 监视器的额定温度范围应为 –20oC 至 +70oC.

H.	监视器应支持控制电源的所有电压选项：120 VAC, 230 VAC, 125 volts AC/DC, 或24-48 VDC，而且，监视器应适合于连接主设备的控制电源电压。

I.	监视器应具有4年的质量保证期。