B90 技术规范指南

固件版本3.00

具有增强型抗CT饱和功能的低阻抗母线差动保护应为集成式保护装置， 该装置应适于集成在变电站综合自动化系统之中，它应当可以用于带或不带旁路的单母线系统、双母线系统、三母线系统、栅格式母线系统和一个半断路器配置系统，该保护继电器最多应可接入24个电流输入。

B90保护系统具有如下构架：

应提供相隔离低阻抗解决方案

该方案应使用若干个UR IED组态

应使用双环直接光纤连接提供IED 间的通讯

每个IED 都应接受设置文件的通用格式

每个IED 都应能够通过同一个PC配置程序进行同时访问

该方案应允许IED间数字输入输出接点的灵活配置

# 保护功能

## 具有制动功能的母线差动保护

该元件应使用两种不受电压影响的保护原理，电流差动和相比较，附加配备CT饱和检测

该差动原理应基于双斜率双拐点特性，保护段最大电流用于制动

相比较原理应检查相关保护段电流的方向关系以区别内部和外部故障，比较电流的选择应具有自适应特性

CT 饱和检测机构应在不失真电流波形的八分之一个电力系统周波时间内识别出内部和外部故障

应配备 CT 变比自动补偿功能

## 非制动母线差动保护

## 过流保护

继电器的每个电流输入都应提供一个延时过流元件

延时过流曲线特性：IEEE, IEC, IAC, I2t, 定时限以及四条用户自定义（用于精确匹配和复杂情况的匹配）

继电器的每个电流输入都应提供一个瞬时过流元件

## 电压保护

继电器的每个电压输入都应提供一个欠电压元件

## 断路器失灵

继电器的每个电流输入应提供一个断路器失灵元件

断路器失灵保护应响应三相模式下的三个电流值和单相模式下的三个电流值以及断路器接点

端点故障保护

继电器的每个电流输入应提供一个端点故障保护元件

# 监视功能

## CT 故障

该元件应响应差动电流，当使用相关电压监视或检查段时应提供对CT故障条件的预期响应

## 动态母线仿形

继电器应允许把动态连接状态信号与每个进入差动元件的输入关联起来，这样便可以对差动计算动态地包括或排除一个特定电流

状态信号可以是继电器中可用的任何用户标记，特别是任何输入接点的位置或通过可编程逻辑的组合而得到的标记

配置任意给定电流以用于差动保护段之前继电器应允许在软件中使该电流反向，这一功能使继电器更容易应用于配备单CT的母联方案中

## 隔离开关监视

继电器应提供响应常开和常闭辅助开关的隔离开关监视功能

应提供隔离开关接点差异报警功能，继电器方案中还应当包括闭锁变电站中开关操作、闭锁选择保护以及报警确认等功能

该功能应生成一个可靠的隔离开关位置信号，既使在接点差异情况下，该信号也应可以生成

# 控制功能

## 包括非易失锁定功能的可编程逻辑

## 输入/输出

- 应提供所有输入和输出接点的灵活控制。

所有元件都应具有一个闭锁输入，该闭锁输入应能借助其他元件、接点输入等等对所在元件进行监视

继电器应能通过直接光纤或G.703、RS422接口实现对等通讯

## 可切换的整定值组

继电器应具有可切换的整定值组，该整定值组应能根据条件变化（如系统配置改变或季节性要求）动态配置保护元件

# 测量和监视功能

## 电流和电压

- 电压（相量、对称分量）、电流（相量、对称分量、真有效值）和频率

- 应以幅值和角度方式提供差动和制动电流，这些参数可用于试验、调试和故障排除

## 跳闸电路监视

UR 系列公共技术规范指南

固件版本 3.00

该继电器应为集成式继电器，而且它应能够集成于变电站或电厂的综合自动化系统之中。该继电器应装设于一个水平安装、4RU 19英吋的机箱之中。它应当为模块化设计，便于升级和通过更换模块进行修理。前面板接口应包括一个显示字符的真空莹光显示屏幕、一个小键盘及数个LED 指示灯。

决定输入、特性及输出之间相互关系的逻辑应当能够利用FlexLogic™ 方程进行编程配置。通讯接口应能够使用除硬件以外的其他远方输入和输出，通讯应当能使用UCA2，GOOSE (一般性面向对象变电站事件)机构使辅助元件数量以及接线要求降低到最低水平。接点输入应接受湿接点或干接点，接点输出应为以跳闸确定额定值的带电流和电压监视的A型继电器、C型继电器或快速C型继电器（用于发送信号）。硬件的输入/输出应可以扩展。

该继电器应配备3 个通讯接口，可单独运行，也可同时运行。RS232 接口应可以从继电器的前面板进行访问，第二个通讯接口应为RS485 接口，它应支持ModBus® RTU 和 DNP 3.0 规约，其最高波特率应达到 115 kbps，第三个通讯接口应是一个与第二个接口相似的RS485 接口，或者是一个10 Mbps 以太网口，它应支持 MMS/UCA2, ModBus®/TCP和 DNP 3.0 或 IEC 60870 规约，物理接口应为10BaseF或 冗余10BaseF。

该继电器供货时应配备应用软件，该应用软件应可运行于基于Windows® 95/98/NT操作系统的PC机上。该应用软件程序应能够检索继电器Comtrade 录波文件并可以将其显示、存储或打印，这些数据用于故障排除。该应用软件应能够在线或离线编辑、管理整定值文件，将其存储到继电器或磁盘备份。该软件还应能实施继电器新固件版本升级、查看继电器所有跳闸和报警目标信息及查看由继电器记录的1024个带时间标记的事件。

继电器的时钟应能够使用IRIG-B 信号实现与其他连接设备同步。继电器应能够实现SNTP网络时间同步。