C60技术规范指南

固件版本 3.00

对于在单开关或一个半开关配置方案中的高压断路器，其保护、控制、监视以及测量功能应包括在一个单一的集成式数字继电器装置之中，该继电器装置应适于集成于变电站综合自动化系统之中。

# 保护功能:

## 过电流保护

继电器的每个电流输入都应配备两个延时过电流元件：分别用于相及中性点

其延时过电流曲线特性应为： IEEE曲线、 IEC曲线、 IAC曲线、 I2t曲线以及4条用户自定义曲线 （用于精确匹配或复杂情况匹配）

继电器的每个电流输入应配备两个瞬时过电流元件：分别用于相和中性点

## 电压保护

继电器的每个电压输入应配备两个相欠电压元件和一个过电压元件

继电器的每个电压输入应配备一个辅助欠电压和过电压元件

继电器的每个电压输入应配备一个中性点过电压(3Vo)元件

电压元件的动作时间应为用户可调

## 灵敏方向功率

应配备两个灵敏方向功率元件，每个元件设两段

该元件的特性角应可调

## VT熔断器失灵检测

## 扰动检测

# 控制功能:

## 两个断路器失灵元件

断路器失灵元件应能够通过配置响应两个不同的电流，例如，在一个半开关配置方案中。

断路器失灵元件应响应三相和单相模式下的三个电流值，而且，还应响应断路器触头操作

## 两个同期检查元件

同期检查元件应能够通过配置响应单相电压的任何组合，例如，一个半开关配置方案中

该元件应包括无压源逻辑

## 自动重合闸

继电器应配备4次3相/单相双断路器自动重合闸

自动重合闸应能够允许一台断路器退出运行而另一台断路器处于投运状态

自动重合闸应能够实现两台断路器的同时合闸或顺序合闸

自动重合闸应能够对单相接地故障和多相故障使用不同的无压时间，即方案中应包括单相故障发展成多相故障功能

## 一台或两台断路器手动控制功能

## 用于预见性维护的断路器拉弧电流功能

## 用于用户自定义保护功能的8个FlexElements™

应提供对所有输入与输出接点的灵活控制

所有元件都应当配备闭锁输入，该闭锁输入应可以借助其它元件、接点输入等实现对该元件的监视

该继电器应配备用于点对点通讯的直接光纤或G.703 、 RS422接口

## 可切换的定值设置组

继电器应具有可切换的定值设置组，该定值设置组应能根据条件变化（如系统配置改变或季节性要求）动态配置保护元件

# 监视和测量功能:

## 故障测距和报告

## 测量

电压 (相量、真实有效值和对称分量)、电流 (相量、对称分量、真实有效值)、有功功率、无功功率和视在功率、功率因数、电能、需量、电能和频率）

## 断路器拉弧电流 (I2t)

该继电器应能够通过对流经断路器触头的电流（拉弧电流）平方值进行测量和积分计算出断路器每相触头磨损的估值

## 用户可编程录波

## 用户可编程数据记录

## 跳闸回路监视

UR 系列公共技术规范指南

固件版本 3.00

该继电器应为集成式继电器，而且它应能够集成于变电站或电厂的综合自动化系统之中。该继电器应装设于一个水平安装、4RU 19英吋的机箱之中。它应当为模块化设计，便于升级和通过更换模块进行修理。前面板接口应包括一个显示字符的真空莹光显示屏幕、一个小键盘及数个LED 指示灯。

决定输入、特性及输出之间相互关系的逻辑应当能够利用FlexLogic™ 方程进行编程配置。通讯接口应能够使用除硬件以外的其他远方输入和输出，通讯应当能使用UCA2，GOOSE (一般性面向对象变电站事件)机构使辅助元件数量以及接线要求降低到最低水平。接点输入应接受湿接点或干接点，接点输出应为以跳闸确定额定值的带电流和电压监视的A型继电器、C型继电器或快速C型继电器（用于发送信号）。硬件的输入/输出应可以扩展。

该继电器应配备3 个通讯接口，可单独运行，也可同时运行。RS232 接口应可以从继电器的前面板进行访问，第二个通讯接口应为RS485 接口，它应支持ModBus® RTU 和 DNP 3.0 规约，其最高波特率应达到 115 kbps，第三个通讯接口应是一个与第二个接口相似的RS485 接口，或者是一个10 Mbps 以太网口，它应支持 MMS/UCA2, ModBus®/TCP和 DNP 3.0 或 IEC 60870 规约，物理接口应为10BaseF或 冗余10BaseF。

该继电器供货时应配备应用软件，该应用软件应可运行于基于Windows® 95/98/NT操作系统的PC机上。该应用软件程序应能够检索继电器Comtrade 录波文件并可以将其显示、存储或打印，这些数据用于故障排除。该应用软件应能够在线或离线编辑、管理整定值文件，将其存储到继电器或磁盘备份。该软件还应能实施继电器新固件版本升级、查看继电器所有跳闸和报警目标信息及查看由继电器记录的1024个带时间标记的事件。

继电器的时钟应能够使用IRIG-B 信号实现与其他连接设备同步。继电器应能够实现SNTP网络时间同步。