L90 技术规范指南

固件修订版 3.00

用于2或3终端输电线路的保护继电器应为综合型数字式继电器，该继电器应具备输电线路保护、故障测距、控制、监视和测量功能，而且，该继电器应能集成于变电站综合自动化系统中。保护系统应能实现三相跳闸逻辑或单相跳闸逻辑。

该继电器应具有自同步功能，其操作无需外部时钟信号，它应使用具备通讯丢失检测和报警功能的专用光纤通讯方式，通讯通道应具备确定通道工况、测量和连续补偿通道延时功能。

# I．保护功能：

## 电流差动保护

电流差动保护应为具有自适应制动功能的相隔离保护

电流差动保护应适用于串联补偿线路

对于长距离的架空线路或电缆应用场合， 电流差动保护应包括充电电流补偿功能

电流差动保护应能通过使用一次电流差动通讯方式集成直传跳闸（DTT）功能，直传跳闸或通过电流差动内部发送信号，或通过外部发送信号

应配备8个用户自定义纵联差动整定位， 纵联方案通过一次电流差动通讯实现

继电器ID检查应支持直接光纤通讯接口、G.703通讯接口或RS422通讯接口

对于线路中带有抽头变压器的应用情况，应具备零序电流去除功能

应配备自适应灵敏电流干扰检测器 (故障检测器)

应提供用于单相跳闸的跳闸逻辑

为了提高安全性，应提供CT饱和检测功能

应提供短引线保护功能

应提供通道平衡补偿功能，该功能应使用由继电器IRIG-B输入信号提供的GPS基准时间，此项功能应用于发送和接收延时可能不一致的SONET环网中

CT变比匹配应具备最多5倍偏差匹配能力

## 相间和接地距离保护

相间和接地距离保护特性应包括：mho、透镜和四边形特性

该元件应具有独立的方向、形状、范围、最大扭矩角、过流监视、零序补偿、死区和时间整定值

所有相间距离元件均应与CT 和VT配合工作，CT和VT的位置彼此独立，并位于三相星形-三角形连接变压器的任意侧，对于在串行补偿线路中的应用，距离元件应包括自适应到达范围特性，该到达范围应能够根据电流值自动进行调整以实现最高的安全性

应提供导引线允许过范围传输跳闸 (POTT) 方案

应提供合闸至故障保护

## 失步保护和系统振荡闭锁

保护装置应集成失步跳闸和系统振荡闭锁功能

失步跳闸保护应为可编程设置，通过编程既可以瞬时方式跳闸也可以延时方式跳闸（当电流包络为最小值 时）

失步跳闸保护和系统振荡闭锁保护两者均应能够通过编程以2个或3个特性工作

两种保护功能均应可以使用电流监视

## 负荷侵入

应提供能够响应正序电压和电流的负荷侵入特性

负荷侵入应可以使用最小电压监视功能

## 快速和灵敏接地方向保护

继电器应包括中性点方向过流元件，该元件用于快速和灵敏故障方向判别

中性点方向元件中应包括偏移阻抗特性，该特性用于获得更快和更可靠的操作并可应用于串联补偿线路

中性点过流元件应能响应中性点电流(内部计算)或接地电流 (外部提供) ，该元件还应能响应中性点极化电压(内部计算)或辅助极化电压(外部提供) ，该保护元件应通过电压极化、电流极化或电压和电流极化

中性点方向元件应包括正序制动功能以取得更高的安全性

中性点方向元件应同时提供正向和反向指示

中性点元件应为可配置保护元件，通过配置它应适用于任何纵联方案并应适用于任何保护元件的方向控制

## 过流保护

8个延时过流元件：用于相间、中性点、接地和负序电流 (每项配备2个TOC)

延时过流曲线特性：配备IEEE, IEC, IAC, I2t, 定时限和4条用户曲线（用于精确匹配或复杂情况匹配）

8个瞬时过流元件：相间、中性点、接地和负序电流 (每项配备2个IOC)

4个方向过流元件：相间和中性点/接地 (每项配备2个元件)

## 电压保护

应提供两个相间欠电压元件和一个过压元件

应提供辅助欠电压元件和辅助过电压元件

应提供中性点过电压元件

过电压元件应使用时间曲线，包括用户可编程曲线

## VT 断线检测

# II．控制功能：

## 两个断路器失灵元件

断路器失灵元件应为可配置元件，通过配置它应能响应两个不同的电流（例如在一个半断路器配置方案中）

断路器失灵元件应能响应三相和单相模式中3个不同的电流值以及断路器触头

## 两个同期检查元件

同期检查元件应是可配置元件，通过配置它应能响应任何单相复合电压（例如在一个半断路器配置方案中）

同期检查元件应包括无源逻辑

## 自动重合闸

应提供四次、三相/单相双断路器自动重合闸

自动重合闸应能够实现一个断路器退出运行而另外一个断路器处于运行状态

自动重合闸应能实现两个断路器的同时合闸或顺序合闸

自动重合闸应能实现对单线接地和多相故障使用不同的无压时间，该方案应考虑单线接地故障发展为多相故障的情况

## 包含非易失锁定功能的可编程逻辑

## 8个FlexElements™ 用于用户自定义保护功能

应提供所有输入和输出接点的灵活控制

所有元件都应具有一个闭锁输入，该闭锁输入应能借助其他元件、接点输入等等对所在元件进行监视

## 可切换定值设置组

- 继电器应具有可切换的定值设置组，该定值设置组应能根据条件变化（如系统配置改变或季节性要求）动态配置保护元件

# III．监视和测量功能

## 故障测距和故障报告

## 测量功能

- 电压 (相量、真实有效值、对称分量)、电流 (就地、远方和差动相量、对称分量、真实有效值)、有功功率、无功功率和视在功率、功率因数、电能、需量和频率

## 断路器拉弧电流 (I2t)

继电器应能通过测量和积分经过断路器触头的电流平方值（作为拉弧电流）计算出断路器触头的每相磨损估算值

## 用户可编程录波

## 用户可编程数据记录

## 跳闸回路监视

UR 系列公共技术规范指南

固件修订版本 3.00

该继电器应为综合式继电器，而且它应能够集成于变电站或电厂的综合自动化系统之中。该继电器应装设于一个水平安装、4RU 19英吋的机箱之中。它应当为模块化设计，便于升级和通过更换模块进行修理。前面板接口应包括一个显示字符的真空莹光显示屏幕、一个小键盘及数个LED 指示灯。

决定输入、特性及输出之间相互关系的逻辑应当能够利用FlexLogic™ 方程进行编程配置。通讯接口应能够使用除硬件以外的其他远方输入和输出，通讯应当能使用UCA2，GOOSE (一般性面向对象变电站事件)机构使辅助元件数量以及接线要求降低到最低水平。接点输入应接受湿接点或干接点，接点输出应为以跳闸确定额定值的带电流和电压监视的A型继电器、C型继电器或快速C型继电器（用于发送信号）。硬件的输入/输出应可以扩展。

该继电器应配备3 个通讯接口，可单独运行，也可同时运行。RS232 接口应可以从继电器的前面板进行访问，第二个通讯接口应为RS485 接口，它应支持ModBus® RTU 和 DNP 3.0 规约，其最高波特率应达到 115 kbps，第三个通讯接口应是一个与第二个接口相似的RS485 接口，或者是一个10 Mbps 以太网口，它应支持 MMS/UCA2, ModBus®/TCP和 DNP 3.0 或 IEC 60870 规约，物理接口应为10BaseF或 冗余10BaseF。

该继电器供货时应配备应用软件，该应用软件应可运行于基于Windows® 95/98/NT操作系统的PC机上。该应用软件程序应能够检索继电器Comtrade 录波文件并可以将其显示、存储或打印，这些数据用于故障排除。该应用软件应能够在线或离线编辑、管理整定值文件，将其存储到继电器或磁盘备份。该软件还应能实施继电器新固件版本升级、查看继电器所有跳闸和报警目标信息及查看由继电器记录的1024个带时间标记的事件。

继电器的时钟应能够使用IRIG-B 信号实现与其他连接设备同步。继电器应能够实现SNTP网络时间同步。